## Приложение 1
Исходные данные для определения фактических показателей надежности и энергоэффективности по ОАО "ЭГТС"
Показатели | 2019 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологическе нарушения на тепловых сетях | 1
Количество прекращений подачи тепловой энергии,зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологическе нарушения на источниках тепловой энергии | 2
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении,км | 42.8005
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 190.468
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям | 35953.73
Фактическое значение величины технологических потерь при передаче теплоносителя (м3/год) по тепловым сетям | 24320.6152
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар,конденсат,вода),определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети (L1(в метрах) х D1 (в метрах) + L2 х D2+.....) | 12023.561

## Приложение 2
Приложение 2
Фактические показатели надежности и энергоэффективности по ОАО "ЭГТС"
Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.304 | 0.187 | 0.07
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.01 | 0 | 0.011
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 152.2 | 156.3585 | 152.2071
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | 3.1681 | 3.149 | 2.9903
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м² | 2.143 | 2.1301 | 2.0227
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м² | __ | __ | __
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям | 38091.83 | 37862.44 | 35953.73
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 25766.916 | 25611.7469 | 24320.6152
Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | __ | __ | __
% потерь от отпуска в сеть | 14.37% | 14.27% | 0.1425
Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении,км | 42.8005 | 42.8005 | 42.8005
Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | 204.5 | #VALUE! | 190.468
Материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар,конденсат,вода),определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети (L1(в метрах) х D1 (в метрах) + L2 х D2+.....) | 12023.561 | 12023.561 | 12023.561
Газ тыс. мᶾ | 35448.8 | 36439.56 | 33731.136
Выработка в Гкал | 267777.5 | 268009.05 | 254855.42